Terminales de conexiones de motores.-

- Señalización para motores de 12 terminales.-

T-1

T-2

T-3

T-4

T-5

T-6

T-7

T-8

T-9

T-10

T-11

T-12

- Motor de 12 terminales 230 / 460 Voltios

230Volts

4

8

10

2

9

5

11

3

6

7

12

1

LINEA

- Haga las conexiones para alimentar el motor con 460 voltios

En los motores con nueve terminales, por lo general internamente están unidos los terminales 10 – 11 – 12.

Ej.

4

6

5

9

8

7

3

2

1

Motor para conectarlo en 230/460Voltios

Conexión para 230 voltios

LINEA

- Realizar conexión para 460 voltios

Efectos de la variación de la tensión

- Aumento de la tensión.- Se acepta según normas más – menos 10 % , sin que esto asegure un funcionamiento óptimo.

- La corriente magnetizante, la densidad de flujo y las pérdidas en el hierro aumentan.- Incrementa el calentamiento del motor.

- La intensidad en el estator generalmente disminuye.

- El factor de potencia disminuye

- La velocidad de rotación aumentará ligeramente. El deslizamiento es proporcional al inverso del voltaje al cuadrado. (1/ V2)

- Disminución de la tensión

- Disminuye el calentamiento del motor

- La corriente del estator aumenta

- Mejora el factor de potencia

- La velocidad de rotación descenderá ligeramente

Ventajas de los motores JA.

- Costo inicial bajo

- Su rotor es de construcción simple

- Es compacto y su instalación ocupa poco espacio

- No producen chispas que puedan provocar incendios.

Desventajas e los motores JA

- Su corriente de arranque es relativamente alta

- El par de arranque es fijo en un motor dado

Ventajas motores de rotor devanado.- Tiene dos ventajas sobre los JA

- Se puede desarrollar un alto par de arranque con una corriente de arranque baja, además puede operar a plena carga con un deslizamiento bajo.

- Se puede variar el deslizamiento, cambiando la resistencia del rotor.